ZAŁĄCZNIK

do decyzji znak KM.6220.5.2021

z dnia 29.07.2021 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie realizację Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów (dalej: ITPO), o zdolności przerobowej do 10 Mg/dobę, 3.280 Mg/rok. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działek o nr ewidencyjnych 4257/4, 4257/5, 4288, 4283, w granicach Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach.

Planowana instalacja zostanie zlokalizowana na terenie należącym do Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach, który położony jest w północnej części miasta. Obszar przewidziany pod lokalizację planowanej inwestycji położony jest na terenie intensywnej zabudowy, który od wielu lat wykorzystywany jest jako teren Szpitala, silnie przekształcony antropogenicznie. W związku z tym, teren ten nie stanowi obecnie cennego zaplecza przyrodniczego dla roślin, zwierząt, grzybów, a w szczególności dla gatunków chronionych i cennych przyrodniczo. Na obszarze przewidywanej inwestycji nie występują chronione gatunki zwierząt, roślin i grzybów oraz podlegające ochronie siedliska przyrodnicze.

Na terenie Szpitala zlokalizowana jest spalarnia odpadów medycznych. Spalarnia 
ta ma małą wydajność; jest technicznie przestarzałą konstrukcją.  Z powyższych względów oraz w związku z utrzymującą się stałą tendencją wzrostu ilości wytwarzanych w Szpitalu odpadów medycznych i związanych z tym kosztów unieszkodliwienia, podjęto decyzję o budowie nowej instalacji do przetwarzania odpadów medycznych, z jednoczesnym wykorzystaniem ciepła powstającego z ich spalania do produkcji energii w kogeneracji.  Istniejąca spalarnia zostanie wyłączona z eksploatacji.

Planowane przedsięwzięcie położone będzie w sąsiedztwie istniejącej kotłowni i spalarni odpadów, na częściowo zagospodarowanym terenie, przy wjeździe południowym na teren Szpitala. Realizacja przedsięwzięcia będzie związana z rozbiórką niewielkiego budynku                   o charakterze gospodarczo-magazynowym.

Zakłada się zachowanie istniejących układów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Szpitala.

Zachowana pozostanie także istniejąca zabudowa terenu, tj. zespół budynków obecnej spalarni odpadów i kotłowni wraz z zapleczem magazynowo - technicznym i myjnią samochodów.

Najbliższe tereny chronione akustycznie położone są w odległości ponad 100 m od terenu planowanego przedsięwzięcia.

Przewiduje się budowę nowego zespołu termicznego przekształcania odpadów jako budynku wolnostojącego, lokalizowanego po południowej stronie obecnej spalarni i kotłowni gazowej Szpitala. Budynki te powiązane zostaną technologicznie, poprzez wpięcie instalacji ciepłowniczych (para i gorąca woda) z nowej kubatury do obecnych układów rozdzielających ciepło w kotłowni.

Zakres inwestycji uwzględnia wykonanie poniższych obiektów:

- budowę budynku Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (dalej ITPO), w którym przewiduje się wydzielenie następujących części:

        - przyjęciowej, hali dostaw-chłodni, myjni i magazynu czystych pojemników;

        - hali instalacji do termicznego przekształcania odpadów ITPO;

        - pomieszczenia układu produkcji energii elektrycznej;

- montaż następujących podstawowych maszyn i urządzeń technologicznych wchodzących                     w skład instalacji technologicznej:

- komputerowy system ważenia i ewidencjonowania przyjmowanych odpadów;

- układu załadunkowego;

- pieca obrotowego;

- komory dopalania wraz z kominem awaryjnym;

- układów:

- odżużlania;

- redukcji tlenków azotu metodą SNCR;

- odzysku ciepła;

- produkcji energii elektrycznej;

- oczyszczania spalin;

- monitorowania;

- sterowania i kontroli.

- budowę drogi dojazdowej do budynku i drogi p.poż.;

- budowę placu manewrowego przed budynkiem ITPO;

- budowę instalacji sanitarnych: wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacyjnej i chłodniczej;

- budowę instalacji elektrycznych i teletechnicznych, silnoprądowych, niskoprądowych,                       w zakresie umożliwiającym przyłączenie projektowanego obiektu budowlanego do istniejących sieci;

- budowę przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodnej i oświetlenia.

Nowy budynek technologiczny, poprzez połączenie z systemem rozdziału ciepła w istniejącej kotłowni, zasilać będzie w gorącą wodę i parę funkcjonujące sieci ciepłownicze Szpitala                          i zabezpieczać w całości jego zapotrzebowanie na ciepło dla ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Przy termicznym przekształcaniu odpadów uruchomiona zostanie także w kogeneracji produkcja energii elektrycznej, z przesyłem prądu do zespołu trafostacji Szpitala.

Dodatkowo, bazując na parze technologicznej, dla zagospodarowania ciepła odpadowego poza sezonem grzewczym, przewidziano możliwość w przyszłości produkcji chłodu (wody lodowej) dla obsługi głównego kompleksu Szpitala oraz ewentualnie zasilenie w parę lokalnych sterylizatorni. Istnieje także możliwość zagospodarowania wyprodukowanego ciepła, poza sezonem grzewczym, poprzez jej sprzedaż np. do lokalnych kotłowni budynkowych lub osiedlowych.

Przewiduje się budowę nowych instalacji doziemnych obsługujących nowy budynek, w tym:

- zasilanie energetyczne NN i przesyłowe SN z produkcji energii;

- sieci ciepłownicze pary, wody i kondensatu do istniejącej kotłowni;

- przyłącze wody, kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Zachowane pozostaną: obecna trasa sieci gazowej zasilającej kotłownię oraz sieci energetyczne SN zasilające zespół głównych stacji transformatorowych Szpitala. Dla przesyłu ciepła wykorzystywane pozostaną obecne sieci ciepłownicze pary i wody technologicznej, wychodzące z kotłowni gazowej.

Tabela 1. Parametry projektowanej instalacji technologicznej:

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana (graniczna) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowana metoda unieszkodliwiania odpadów | Termiczne przekształcenie odpadów z wykorzystaniem pieca obrotowego |
| 2 | Dobowy czas pracy instalacji | 24 h/dobę |
| 3 | Redukcja pierwotnej masy odpadów | min. 85-90% |
| 4 | Rodzaj pieca | Piec obrotowy i komora dopalania Piec obrotowy wraz z komorą dopalania: - min. objętość pieca obrotowego 30 m3 - min. całkowita objętość komory dopalania 55 m3 - min. czynna objętość komory dopalania (ze względu na 2 sekundy) 35 m3 |
| 5 | Wydajność unieszkodliwiania odpadów o kaloryczności 24 MJ/kg | 0,4 Mg/h. 10 Mg/dobę 3 280 Mg/rok |
| 6 | Minimalna temperatura pracy komory dopalania spalin | 1100 °C |
| 7 | Minimalny czas przebywania spalin w komorze dopalania. | 2 sekundy |
| 8 | Medium zasilające palniki komory spalania odpadów i palniki komory dopalania gazów spalinowych | Gaz ziemny GZ – 50 |
| 9 | Ciągła wizualizacja temperatury w piecu obrotowym i komorze spalania | Tak |
| 10 | Cykliczne podawanie odpadów do pieca obrotowego – winda | Tak |
| 11 | Automatyzacja procesu załadunku odpadów do pieca obrotowego | Tak |
| 12 | Automatyzacja procesu usuwania popiołów i żużli | Tak |
| 13 | Bezobsługowy transport popiołów z komory spalania do kontenera | Tak |
| 14 | Sucha metoda oczyszczania spalin | Tak |
| 15 | Neutralizacja spalin suchymi reagentami | Tak |
| 16 | Odpylanie spalin w stacji filtrów | Tak |
| 17 | Minimalna, stała, termiczna wytrzymałość filtrów stosowanych do odpylania spalin | 240 °C |
| 18 | Wytrzymałość termiczna filtrów stosowanych do odpylania spalin na krótkotrwały wzrost temperatury spalin (min. 2 min) | do 250 °C |
| 19 | Postać sucha przereagowanych środków neutralizujących w procesie oczyszczania spalin | Tak |
| 20 | Automatyczne usuwanie z instalacji pozostałości po procesie oczyszczania spalin | Tak |
| 22 | Automatyczne regeneracja filtrów | Tak |
| 23 | Stopień oczyszczania spalin zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn.01.03.18 r | Tak |

Podstawowymi odpadami, przewidzianym do termicznego przetwarzania, będą odpady medyczne. Zakłada się również unieszkodliwianie  odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz termiczny odzysk odpadów innych niż niebezpieczne. Odpady poddawane przetwarzaniu będą pochodziły z funkcjonowania Szpitala w Chojnicach, jak również dowożone będą transportem własnym Inwestora z zewnątrz.

Średni skład chemiczny i parametry fizyczne odpadów wprowadzanych do instalacji wynosić będą:

- wilgotność – 8-10%;

- chlor – 0,7%;

- siarka – 0,4-0,5%;

- popiół – 18-25%;

- gęstość nasypowa: 860 kg/m3;

- wartość opałowa 21-23 MJ/kg.

Sumaryczny roczny strumień odpadów do spalenia może być złożony z dowolnej kompozycji odpadów lecz nie będzie większy niż 3 280 Mg/rok.

Tabela 2. Rodzaje i masa odpadów przewidywanych do spalania

| Lp. | Kod odpadu |  | Rodzaj odpadu | Maksymalna ilość w ciągu roku w Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 02 03 |  | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 100 |
| 2 | 02 03 04 |  | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 100 |
| 3 | 02 05 01 |  | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | 100 |
| 4 | 15 01 01 |  | Opakowania z papieru i tektury | 500 |
| 5 | 15 01 02 |  | Opakowania z tworzyw sztucznych | 500 |
| 6 | 15 01 03 |  | Opakowania z drewna | 500 |
| 7 | 15 01 06 |  | Zmieszane odpady opakowaniowe | 500 |
| 8 | 15 01 09 |  | Opakowania z tekstyliów | 500 |
| 9 | 15 01 10* |  | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 500 |
| 10 | 15 02 02* |  | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte i innych grupach) tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi np. PCB | 500 |
| 11 | 15 02 03 |  | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 500 |
| 12 | 16 03 03* |  | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 100 |
| 13 | 16 03 04 |  | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 | 100 |
| 14 | 16 03 05* |  | Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 100 |
| 15 | 16 03 06 |  | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05,16 03 80 | 100 |
| 16 | 16 03 80 |  | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 100 |
| 17 | 16 05 06* |  | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne), zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 500 |
| 18 | 16 05 07* |  | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 500 |
| 19 | 16 05 08* |  | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 100 |
| 20 | 16 80 01 |  | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 50 |
| 21 | 17 02 01 |  | Drewno | 100 |
| 22 | 18 01 01 |  | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) | 500 |
| 23 | 18 01 02* |  | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) | 3280 |
| 24 | 18 01 03* |  | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 | 3280 |
| 25 | 18 01 04 |  | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) | 3280 |
| 26 | 18 01 06* |  | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | 3280 |
| 27 | 18 01 07 |  | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 | 3280 |
| 28 | 18 01 08* |  | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 3280 |
| 29 | 18 01 09 |  | Leki inne niż wymienione w 18 0108 | 3280 |
| 30 | 18 01 80* |  | Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych | 3280 |
| 31 | 18 01 81 |  | Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych inne niż wymienione w 18 01 80 | 3280 |
| 32 |  | 18 0182* | Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych | 3280 |
| 33 |  | 18 02 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem (18 02 02) | 100 |
| 34 |  | 18 02 02* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt | 3280 |
| 35 |  | 18 02 03 | Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 | 3280 |
| 36 |  | 18 02 05* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | 3280 |
| 37 |  | 1802 06 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 | 3280 |
| 38 |  | 18 02 07* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 3280 |
| 39 |  | 18 02 08 | Leki inne niż wymienione w 18 02 07 | 3280 |
| 40 |  | 19 09 01 | Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki | 1000 |
| 41 |  | 19 80 01 | Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych | 3280 |
| 42 |  | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1000 |
| 48 |  | 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 1000 |
| 49 |  | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 0131 | 1000 |

Inwestor przewiduje pracę spalarni w dwóch reżimach co dopuszcza art. 158 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2021, poz. 779, ze zm.):

- w procesie D10 - spalanie odpadów niebezpiecznych, które można zaklasyfikować jako termiczne przekształcanie odpadów niebezpiecznych, z odzyskiem energii,  stanowiące proces unieszkodliwiania D10, wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy 
o odpadach;

- w procesie R1 - spalanie odpadów innych niż niebezpieczne w projektowanej instalacji, które można zaklasyfikować jako wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii,  stanowiące proces odzysku R1, wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach.

Niezależnie czy w instalacji prowadzony będzie proces unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (D10) czy odzysk (R1) nie przewiduje się parametrów pracy spalarni, innych niż określone w raporcie ooś, obowiązujące dla instalacji spalania odpadów niebezpiecznych, 
w tym medycznych.

W czasie postoju instalacji - awarii lub remontu, który może trwać do 2 tygodni, przewiduje się przekazywanie odpadów do unieszkodliwiania do innej instalacji.

Wydajność nowej instalacji w zakresie masy przetwarzanych odpadów wyniesie około 0,4 Mg/h, do 10 Mg/dobę i do 3.280 Mg/rok. Paliwem rozruchowym i pomocniczym podtrzymującym stabilną pracę komory spalania odpadów i komory dopalania gazów spalinowych będzie gaz ziemny.

Odpady medyczne do termicznego przetwarzania będą dostarczane w pojemnikach. Pojemniki będą mogły być transportowane bezpośrednio do układu podawczego instalacji ITPO lub do chłodni.

Rozładunek odpadów oraz dezynfekcja skrzyń samochodów z odbiorem pojemników czystych odbywać się będzie pod wiatą.

Po załadowaniu odpadów do pieca pojemniki będą transportowane do myjni i dalej 
do magazynu pojemników czystych. Zakłada się, że ścieki z myjni po podczyszczeniu 
w separatorze będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej znajdującej się na terenie szpitala.

Proces spalania odbywać się będzie w piecu obrotowym i komorze dopalania. Spaliny powstające w wyniku spalania odpadów podlegać będą procesowi oczyszczania gazów spalinowych.

Mieszanina odpadów stałych i medycznych będzie poddawana obróbce cieplnej w piecu obrotowym przy temperaturze pracy w przedziale 800°C – 1100°C.

Odpady będą dopalane w komorze dopalania, w której temperatura osiągnięta w komorze dopalania nie może być niższa niż 1100°C przez co najmniej 2 sekundy.

Piec obrotowy i komora dopalania będą dodatkowo wyposażone w palniki gazowe. Palniki                      w piecu obrotowym przeznaczone będą do rozruchu i utrzymania wymaganej temperatury. Palnik w komorze dopalania będzie włączany, podczas gdy wartość kaloryczna i/lub przepływ masy odpadowej nie będą wystarczające do osiągnięcia nominalnych parametrów roboczych instalacji.

Żużel powstający w procesie spalania w piecu obrotowym wraz z popiołami powstałymi 
w procesie spalania w komorze dopalania będą usuwane z dna komory dopalającej poprzez układ do odżużlania.

Technologia przetwarzania odpadów

Proces technologiczny unieszkodliwiania odpadów szpitalnych w projektowanej instalacji składać się będzie z następujących etapów:

- dostawa, magazynowanie i załadunek odpadów,

- termiczne przekształcenie odpadów,

- redukcja tlenków azotu metodą SNCR,

- odzysk energii cieplnej,

- produkcja energii elektrycznej,

- oczyszczanie spalin,

- monitorowanie,

- sterowanie, kontrola i archiwizacja.

Dostawa i magazynowanie odpadów

Odpady medyczne dostarczone do instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów po rozładunku podlegać będą zważeniu na wadze elektronicznej i jednocześnie zostaną zewidencjonowane w elektronicznym systemie ewidencji odpadów. Następnie będą kierowane do jednego z czterech chłodzonych pomieszczeń magazynowych, gdzie temperatura będzie wynosić od + 4°C do + 10°C. zgodnie z wymaganiami dotyczącymi sposobu przechowywania i transportu odpadów medycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz. 1975). Opróżnione kontenery po odpadach poddawane będą oczyszczeniu wodą i środkiem dezynfekującym (np. Aldesanem). Transport odpadów wewnątrz instalacji pomiędzy magazynami odpadów, a windą załadowczą odbywać się będzie po drogach utwardzonych, cały czas w zamkniętych kontenerach.

Układ załadunkowy

Odpady przeznaczone do spalenia dostarczane będą w workach polietylenowych jednorazowego użytku zamknięte w pojemnikach transportowych o pojemności około 600 litrów umożliwiających łatwe przemieszczanie w obrębie magazynów i hali instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów.

Pojemniki z chłodzonych pomieszczeń magazynowych transportowane będą przez pracowników ręcznie do układu załadunkowego, gdzie przed wprowadzeniem do urządzenia załadowczego (winda załadunkowa) zostaną zważone na wadze elektronicznej 
i zewidencjonowanie w systemie komputerowym, a następnie po ręcznym wprowadzeniu zablokowaniu pojemnika w windzie załadunkowej następuje automatycznie opróżnienie zawartości pojemnika transportowego do komory układu załadunkowego spalarki.

Po opuszczeniu pojemnika i spełnieniu odpowiednich zależności funkcjonalnych, nastąpi wprowadzenie odpadów do komory pieca.

Automatyczny   system załadowczy spalarki:

- uniemożliwiać będzie załadunek odpadów w okresie rozruchu instalacji, przed osiągnięciem wymaganej temperatury;

- blokować będzie załadunek komory w przypadku nie dotrzymania wymaganej temperatury podczas trwania procesu lub przekroczenia dopuszczalnych wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza;

- blokować będzie automatycznie załadunek komory w przypadku wystąpienia awarii.

System załadowczy spełniać będzie następujące wymagania:

- ma umożliwiać załadunek odpadów w zamykanych pojemnikach transportowych                               o pojemnościach około 600 l;

- udźwig windy załadunkowej musi będzie nie mniejszy niż 300 kg, a maksymalny udźwig nie mniej niż 500 kg;

- ma umożliwiać załadunek odpadów w workach lub pojemnikach, bez potrzeby ani możliwości rozpakowywania;

- ma uniemożliwiać, poprzez odpowiedni układ śluz, możliwość kontaktu komory spalania (płomieni, gazów) z otoczeniem hali instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów w każdym momencie załadunku i wydostanie się spalin z komory pieca obrotowego;

- objętość komory załadunkowej będzie nie mniejsza niż 1,5 m3;

- ma uniemożliwić możliwości niekontrolowanego otwarcia komory w czasie pracy;

- zapewniać szczelność komory w przypadku wylania się cieczy z worków z odpadami (krew, płyny);

- musi zabezpieczać przed skutkami ewentualnego zapalenia się odpadów przebywających                      w komorze załadunkowej;

- posiadać będzie możliwość rejestracji ilości załadunków.

  - Sekcja do termicznego unieszkodliwiania odpadów

W skład projektowanego węzła termicznego unieszkodliwiania odpadów będą wchodziły następujące urządzenia:

- piec obrotowy (komora spalania),

- komora dopalania (termoreaktor).

Komora spalania zbudowana będzie w postaci pieca obrotowego. W nieruchomej płycie czołowej pieca obrotowego zamontowane będą następujące elementy:

- śluza układu załadunkowego umożliwiająca wprowadzenie odpadów,

- palnik gazowy,

- króciec przewodu powietrza dodatkowego,

- wizjer kontrolny.

Piec obrotowy będzie miał możliwość sterowania ilością obrotów w przedziale od 2 do 10 obrotów/godzinę. Układ pomiarowo-sterujący procesem spalania będzie wyposażony w czujnik tlenu zawartości tlenu w spalinach w celu zapewnienia optymalnego przebieg procesu                               z uwzględnieniem zarówno pracy z pełnym obciążeniem, jak i w czasie rozruchu czy zatrzymania instalacji. Kierunek przemieszczania się spalanych odpadów we wnętrzu pieca będzie zgodny z kierunkiem przemieszczania się spalin. Piec wyposażony będzie w palnik gazowy, służący do wygrzewania pieca podczas rozruchu (zainicjowania procesu spalania) oraz do utrzymywania wymaganej temperatury w piecu podczas pracy instalacji, w zależności od przyjętego reżimu technologicznego i rodzaju unieszkodliwianych odpadów.

Spaliny z pieca obrotowego przechodzić będą do komory dopalania, gdzie przy ustalonej wysokiej temperaturze (zgodnie z wymogami ustawowymi) dochodzić będzie do destrukcji termicznej substancji organicznych i ich utlenienia do końcowych produktów spalania. Wymiary komory gwarantować będą czas przebywania w niej spalin powyżej 2 sekund w temperaturze powyżej 1100 °C (zakres temperatury: 1100 ± 1200 °C). Pomiędzy piecem obrotowym a komorą dopalania będzie następowało wyprowadzenie popiołu i żużla z pieca. Temperatura w komorze dopalania regulowana będzie automatycznie za pomocą palnika gazowego o zmiennej wydajności. Stężenie tlenu w spalinach będzie kontrolowane i utrzymywane automatycznie na wymaganym poziomie.

Komin awaryjny

W sytuacji stwarzającej zagrożenie dla instalacji lub obsługi takiej jak przekroczenie ciśnienia kotła, braku zasilania braku podciśnienia w komorze spalania, braku wody, itp. zostanie wyłączony wentylator wyciągowy, zablokowany zostanie układ załadunkowy, a gazy spalinowe z komory dopalania będą ewakuowane grawitacyjnie oddzielnym kanałem spalinowym na zewnątrz.  Podczas normalnej pracy instalacji kanał ten będzie zamknięty. Jeżeli występuje jakakolwiek awaria kanał będzie otwierany automatycznie. Każdorazowe otwarcie komina awaryjnego będzie archiwizowane i raportowane zgodnie w obowiązującymi wymaganiami.

Komora odpopielania

Żużel powstający w procesie spalania w piecu obrotowym wraz z popiołami powstającymi w procesie spalania w komorze dopalania będą usuwane z dna komory dopalającej poprzez układ odżużlania, który będzie je transportował do zamkniętego kontenera. Przewidziano mokry system odżużlania – żużle opuszczające komorę schładzane będą wodą w wannie. Nie przewiduje się powstawania ścieków z procesu odpopielania. Część wody wykorzystanej do gaszenia będzie wyparowywać, a część wsiąkać w żużel.

Układ odzysku ciepła

Jego główny element stanowi układ odzysku ciepła w postaci pary nasyconej o ciśnieniu 
18 bar.

Układ odzysku ciepła będzie wyposażony w automatyczne odmulanie, odsalanie, zawór bezpieczeństwa, regulatory ciśnienia, odpowietrznik oraz armaturę odcinającą. Gorące spaliny opuszczające komorę dopalania posiadać będą temperaturę 1100-1150°C, po przejściu przez kanał betonowy trafiać będą do układu odzyskowego, gdzie następować będzie ich gwałtowne schłodzenie do temperatury 200-220°C. Schłodzone gazy kierowane będą kolejno do układu oczyszczania spalin. Energia cieplna zawarta w gazach spalinowych wykorzystywana będzie do wytworzenia pary nasyconej o ciśnieniu roboczym ok. 18 bar. Wyprodukowana para zostanie skierowana rurociągiem do rozdzielacza pary. Wytworzona energia cieplna będzie wykorzystywana na potrzeby szpitala oraz do produkcji energii elektrycznej. Zakłada się, że 
w pierwszej kolejności zabezpieczone zostaną wszystkie potrzeby cieplne i technologiczne szpitala. Energia elektryczna będzie produkowana wyłącznie z niezagospodarowanej energii cieplnej.

Niewykorzystana energia cieplna wykorzystywana będzie w układzie kogeneracji. Energia elektryczna wyprodukowana przez mikro turbinę wysyłana zostanie do systemu energetycznego szpitala i w zależności od potrzeb rozdysponowana na poszczególne odbiorniki, nadwyżka zostanie wysłana do zewnętrznej sieci energetycznej. Przy jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej będzie powstawało wtórne ciepło odpadowe w postaci pary niskoprężnej, która poprzez wymiennik ciepła będzie podgrzewała wodę gorącą do 80°C. Para ta zostanie wykroplona do postaci kondensatu. Ciepło w postaci wody gorącej (ok 80°C) będzie przesyłane rurociągiem do istniejącej kotłowni – bufor wody gorącej.

Układ oczyszczania spalin

Zakłada się, że układ oczyszczania spalin będzie wyposażony w układ selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR) w temperaturze 850-1050°C polegający na wprowadzeniu do spalin w danej temperaturze czynnika redukującego składającego się z: gazowego amoniaku NH3, wody amoniakalnej (NH4)OH lub wodnego roztworu mocznika. Minimalna skuteczność tej metody SNCR wynosić będzie około 50%.

W kolejnym etapie procesu technologicznego, zakłada się, że strumień gazów na wyjściu z układu odzysku ciepła po schłodzeniu do temperatury 220-265°C będzie nawilżony poprzez współprądowe wtryskiwanie strumienia zimnej wody do strumienia gazów odlotowych w celu obniżenia temperatury o około 5-10°C oraz zwiększenie zawartości wilgoci w strumieniu. Zwiększenie wilgoci ułatwi i przyspieszy reakcję usuwania części kwaśnych (HCl, HF, NOx, SO2) z gazów odlotowych.

Następnie do strumienia gazów odlotowych wtryskiwany będzie sorbent w postaci mieszaniny pylistego węgla aktywnego, wodorotlenku wapnia lub innych sorbentów o takiej samej bądź wyższej skuteczności. Powyższy system oczyszczania spalin pozwoli na redukcję w spalinach części kwaśnych, metali ciężkich, dioksyn i furanów.

Układ oczyszczania spalin zapewniać będzie dotrzymywanie dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń do powietrza, określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860).

System do ciągłego monitorowania emisji substancji do powietrza

Instalacja termicznego przekształcania odpadów wyposażona zostanie w urządzenie 
do prowadzenia ciągłych pomiarów emisji do powietrza z instalacji, w sposób zgodny 
z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860). System będzie wyposażony w odpowiednie oprogramowanie umożliwiające prezentowanie wyników pomiarów zgodnie z ww. rozporządzeniem. System ciągłego monitorowania instalacji będzie również mógł być zintegrowany z systemem sterowania pracą instalacji do termicznego przekształcania odpadów, umożliwiając dwukierunkową komunikację, dostarczając dane potrzebne do prowadzenia procesu z minimalną emisją zanieczyszczeń oraz umożliwiając automatyczną blokadę systemu załadunku odpadów w przypadku przekroczenia któregokolwiek z mierzonych parametrów spalin.

Układ będzie umożliwiać pomiary: SO2, CO, NOx w przeliczeniu na NO2, współczynnik wilgotności, HCl, HF, O2, substancje organiczne w postaci gazów i par wyrażone jako całkowity węgiel organiczny, pył ogółem, temperaturę spalin w przekroju pomiarowym, ciśnienie statyczne spalin, prędkość przepływu spalin.

System nadrzędnego sterowania

Instalacja do termicznego przekształcania odpadów będzie sterowana w sposób zapewniający pełną kontrolę prowadzonego procesu, a ponadto:

- dla potrzeb optymalizacji prowadzonego procesu będą dostarczane parametry obliczone na podstawie zarejestrowanych wartości oraz danych bieżących, pochodzących z systemu monitorowania spalin - realizacja funkcji zabezpieczających przed wystąpieniem przekroczeń. System sterowania będzie umożliwiać automatyczne blokowania załadunku      w oparciu o informacje przesyłane z systemu monitoringu spalin w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji,

- jednostka centralna umożliwiać będzie kontrolę poprawności wskazań czujników oraz niezwłocznie sygnalizować zaburzenia w ich pracy,

- umożliwiać będzie wielopoziomowy dostęp do parametrów sterowania,

- umożliwiać będzie możliwość pracy niezależnie od systemu nadrzędnego sterowania                        i wizualizacji,

- liczniki energii elektrycznej zużywanej przez instalację do termicznego unieszkodliwiania odpadów będą wyposażone w moduł komunikacyjny do współpracy z centralną jednostką sterującą,

- licznik gazu dla instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów będzie wyposażony                  w moduł komunikacyjny do współpracy z centralną jednostką sterującą,

-    licznik wody zużywanej przez instalację do termicznego unieszkodliwiania odpadów będzie  
     współpracować z centralną jednostką sterującą.

System wizualizacji pracy instalacji

Instalacja będzie wyposażona w system wizualizacji stanu całej instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów, umożliwiający uzyskiwanie wydruków raportów i archiwizację dowolnych danych z przebiegu procesu oraz graficzną prezentację stanu wszystkich elementów systemu, włączając w to system ewidencjonowania przyjmowanych odpadów, system nadzoru i kontroli temperatury w chłodniach, system załadunkowy spalarki, instalację do termicznego przekształcania odpadów, układ oczyszczania spalin, system monitoringu emisji spalin, dane dotyczące zużywanego gazu, prądu i wody oraz ilość ciepła w postaci pary produkowanej przez kocioł odzyskowy.

Uzdatnianie wody na potrzeby technologiczne

Do produkcji wody zmiękczonej zastosowany zostanie zmiękczacz jonowymienny, dwukolumnowy.

Proces uzdatnia obejmować będzie filtrację mechaniczną, zmiękczanie i korektę chemiczną.

Regeneracja złoża prowadzona będzie za pomocą chlorku sodu.

Analizując charakterystykę przedsięwzięcia można stwierdzić, że proponowane rozwiązania techniczne zostały przyjęte właściwie i nie odbiegają od standardów stosowanych na obszarze kraju, nie powinny stanowić zagrożenia dla gleby, powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i gruntów.

Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest:

- ok. 1,7 km Bory Tucholskie PLB220009;

- ok. 2,9 km Wielki Sandr Brdy PLB220001;

- ok. 4,0 km Las Wolność PLH220060.

Inne najbliżej położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody to:

- ok. 3,6 km Park Narodowy `Bory Tucholskie;

- ok. 2,5 km Zaborski Park Krajobrazowy;

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że realizacja inwestycji nie będzie miała 
w fazie eksploatacji znaczącego negatywnego wpływu na florę i faunę tego obszaru i tym samym nie wpłynie negatywnie na zdrowie i życie ludzi.

W związku z powyższym przyjęto, że realizacja inwestycji nie wpłynie w sposób znaczący na żaden z komponentów środowiska.