KM.6220.5.2021                                                                               Chojnice, 29.07.2021 roku.








DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 71 ust. 2 pkt 1 oraz art. 
80 ust.1 , art. 82 ust. 1 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) oraz art. 104 
i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.03.2021 roku Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10, złożonego przez pełnomocnika Pana Stanisława Kryszewskiego, Prezesa Zakładu Sozotechniki Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Bernardyńska 3, 85-029 Bydgoszcz (data wpływu do tut. Urzędu: 08.03.2021 r.), uzupełnionego pismem z dnia 26.04.2021 roku (data wpływu 28.04.2021 roku) oraz pismem z dnia 10.05.2021 roku (data wpływu do tut. Urzędu 12.05.2021 roku) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowa nowej instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych przez ich termiczne przekształcanie z wytwarzaniem energii w kogeneracji przy Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach przy ul. Leśnej 10”, wpisanego do publicznie dostępnego wykazu - karta 30/2021;
orzekam
          ustalić środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa nowej instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych przez ich termiczne przekształcanie z wytwarzaniem energii w kogeneracji przy Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach przy ul. Leśnej 10”, planowanego do realizacji przez Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10, reprezentowanym przez pełnomocnika Pana Stanisława Kryszewskiego, Prezesa Zakładu Sozotechniki Sp. z o.o. 
w Bydgoszczy, ul. Bernardyńska 3, 85-029 Bydgoszcz. 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
          Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie realizację Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów (dalej: ITPO), o zdolności przerobowej do 10 Mg/dobę, 3.280 Mg/rok. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działek o nr ewidencyjnych 4257/4, 4257/5, 4288, 4283, w granicach Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza 
w Chojnicach. 

          Planowana instalacja zostanie zlokalizowana na terenie należącym do Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach, który położony jest w północnej części miasta.             Obszar przewidziany pod lokalizację planowanej inwestycji położony jest na terenie intensywnej zabudowy, który od wielu lat wykorzystywany jest jako teren Szpitala, silnie przekształcony antropogenicznie. W związku z tym, teren ten nie stanowi obecnie cennego zaplecza przyrodniczego dla roślin, zwierząt, grzybów, a w szczególności dla gatunków chronionych i cennych przyrodniczo. Na obszarze przewidywanej inwestycji nie występują chronione gatunki zwierząt, roślin i grzybów oraz podlegające ochronie siedliska przyrodnicze.
           Na terenie Szpitala zlokalizowana jest spalarnia odpadów medycznych. Spalarnia 
ta ma małą wydajność; jest technicznie przestarzałą konstrukcją.  Z powyższych względów oraz w związku z utrzymującą się stałą tendencją wzrostu ilości wytwarzanych w Szpitalu odpadów medycznych i związanych z tym kosztów unieszkodliwienia, podjęto decyzję 
o budowie nowej instalacji do przetwarzania odpadów medycznych, z jednoczesnym wykorzystaniem ciepła powstającego z ich spalania do produkcji energii w kogeneracji.  Istniejąca spalarnia zostanie wyłączona z eksploatacji.
          Planowane przedsięwzięcie położone będzie w sąsiedztwie istniejącej kotłowni 
i spalarni odpadów, na częściowo zagospodarowanym terenie, przy wjeździe południowym na teren Szpitala. Realizacja przedsięwzięcia będzie związana z rozbiórką niewielkiego budynku                   o charakterze gospodarczo-magazynowym.

          Zakłada się zachowanie istniejących układów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Szpitala.

          Zachowana pozostanie także istniejąca zabudowa terenu, tj. zespół budynków obecnej spalarni odpadów i kotłowni wraz z zapleczem magazynowo - technicznym i myjnią samochodów.

          Najbliższe tereny chronione akustycznie położone są w odległości ponad 100 m 
od terenu planowanego przedsięwzięcia.
          Przewiduje się budowę nowego zespołu termicznego przekształcania odpadów jako budynku wolnostojącego, lokalizowanego po południowej stronie obecnej spalarni i kotłowni gazowej Szpitala. Budynki te powiązane zostaną technologicznie, poprzez wpięcie instalacji ciepłowniczych (para i gorąca woda) z nowej kubatury do obecnych układów rozdzielających ciepło w kotłowni.
Zakres inwestycji uwzględnia wykonanie poniższych obiektów:

1. budowę budynku Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (dalej ITPO), 
w którym przewiduje się wydzielenie następujących części:

a. przyjęciowej, hali dostaw-chłodni, myjni i magazynu czystych pojemników;
b. hali instalacji do termicznego przekształcania odpadów ITPO;
c. pomieszczenia układu produkcji energii elektrycznej;
2. montaż następujących podstawowych maszyn i urządzeń technologicznych wchodzących                     w skład instalacji technologicznej:

a. komputerowy system ważenia i ewidencjonowania przyjmowanych odpadów;

b. układu załadunkowego;
c. pieca obrotowego;
d. komory dopalania wraz z kominem awaryjnym;
e. układów:

· odżużlania;
· redukcji tlenków azotu metodą SNCR;
· odzysku ciepła;
· produkcji energii elektrycznej;
· oczyszczania spalin;
· monitorowania;
· sterowania i kontroli.

3. budowę drogi dojazdowej do budynku i drogi p.poż.;
4. budowę placu manewrowego przed budynkiem ITPO;
5. budowę instalacji sanitarnych: wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacyjnej i chłodniczej;
6. budowę instalacji elektrycznych i teletechnicznych, silnoprądowych, niskoprądowych,                       w zakresie umożliwiającym przyłączenie projektowanego obiektu budowlanego 
do istniejących sieci;
7. budowę przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodnej i oświetlenia.

Nowy budynek technologiczny, poprzez połączenie z systemem rozdziału ciepła w istniejącej kotłowni, zasilać będzie w gorącą wodę i parę funkcjonujące sieci ciepłownicze Szpitala                          i zabezpieczać w całości jego zapotrzebowanie na ciepło dla ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Przy termicznym przekształcaniu odpadów uruchomiona zostanie także w kogeneracji produkcja energii elektrycznej, z przesyłem prądu do zespołu trafostacji Szpitala.

Dodatkowo, bazując na parze technologicznej, dla zagospodarowania ciepła odpadowego poza sezonem grzewczym, przewidziano możliwość w przyszłości produkcji chłodu (wody lodowej) dla obsługi głównego kompleksu Szpitala oraz ewentualnie zasilenie w parę lokalnych sterylizatorni. Istnieje także możliwość zagospodarowania wyprodukowanego ciepła, poza sezonem grzewczym, poprzez jej sprzedaż np. do lokalnych kotłowni budynkowych lub osiedlowych.
Przewiduje się budowę nowych instalacji doziemnych obsługujących nowy budynek, w tym:

· zasilanie energetyczne NN i przesyłowe SN z produkcji energii;
· sieci ciepłownicze pary, wody i kondensatu do istniejącej kotłowni;
· przyłącze wody, kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Zachowane pozostaną: obecna trasa sieci gazowej zasilającej kotłownię oraz sieci energetyczne SN zasilające zespół głównych stacji transformatorowych Szpitala. Dla przesyłu ciepła wykorzystywane pozostaną obecne sieci ciepłownicze pary i wody technologicznej, wychodzące z kotłowni gazowej.
Tabela 1. Parametry projektowanej instalacji technologicznej:

	Lp.
	Opis parametru
	Wartość wymagana (graniczna)

	1
	Zastosowana metoda unieszkodliwiania odpadów
	Termiczne przekształcenie odpadów z wykorzystaniem pieca obrotowego

	2
	Dobowy czas pracy instalacji
	24 h/dobę

	3
	Redukcja pierwotnej masy odpadów
	min. 85-90%

	4
	Rodzaj pieca
	Piec obrotowy i komora dopalania

Piec obrotowy wraz z komorą dopalania:

- min. objętość pieca obrotowego 30 m3
- min. całkowita objętość komory    

  dopalania 55 m3   

- min. czynna objętość komory dopalania (ze względu na 2 sekundy) 35 m3

	5
	Wydajność unieszkodliwiania odpadów o kaloryczności 24 MJ/kg
	0,4 Mg/h. 

10 Mg/dobę

3 280 Mg/rok

	6
	Minimalna temperatura pracy komory dopalania spalin
	1100 °C

	7
	Minimalny czas przebywania spalin w komorze dopalania.
	2 sekundy

	8
	Medium zasilające palniki komory spalania odpadów i palniki komory dopalania gazów spalinowych
	Gaz ziemny GZ – 50


	9
	Ciągła wizualizacja temperatury w piecu obrotowym i komorze spalania 
	Tak

	10
	Cykliczne podawanie odpadów do pieca obrotowego – winda
	Tak

	11
	Automatyzacja procesu załadunku odpadów do pieca obrotowego
	Tak


	12
	Automatyzacja procesu usuwania popiołów i żużli 
	Tak

	13
	Bezobsługowy transport popiołów z komory spalania do kontenera
	Tak

	14
	Sucha metoda oczyszczania spalin
	Tak

	15
	Neutralizacja spalin suchymi reagentami
	Tak

	16
	Odpylanie spalin w stacji filtrów
	Tak

	17
	Minimalna, stała, termiczna wytrzymałość filtrów stosowanych do odpylania spalin
	240 °C

	18
	Wytrzymałość termiczna filtrów stosowanych do odpylania spalin na krótkotrwały wzrost temperatury spalin (min. 2 min)
	do 250 °C



	19
	Postać sucha przereagowanych środków neutralizujących w procesie oczyszczania spalin
	Tak

	20
	Automatyczne usuwanie z instalacji pozostałości po procesie oczyszczania spalin
	Tak

	22
	Automatyczne regeneracja filtrów
	Tak

	23
	Stopień oczyszczania spalin zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn.01.03.18 r 
	Tak


Podstawowymi odpadami, przewidzianym do termicznego przetwarzania, będą odpady medyczne. Zakłada się również unieszkodliwianie  odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz termiczny odzysk odpadów innych niż niebezpieczne. Odpady poddawane przetwarzaniu będą pochodziły z funkcjonowania Szpitala w Chojnicach, jak również dowożone będą transportem własnym Inwestora z zewnątrz. 

Średni skład chemiczny i parametry fizyczne odpadów wprowadzanych do instalacji wynosić będą:

· wilgotność – 8-10%;
· chlor – 0,7%;
· siarka – 0,4-0,5%;
· popiół – 18-25%;
· gęstość nasypowa: 860 kg/m3;
· wartość opałowa 21-23 MJ/kg.

Sumaryczny roczny strumień odpadów do spalenia może być złożony z dowolnej kompozycji odpadów lecz nie będzie większy niż 3 280 Mg/rok.

Tabela 2. Rodzaje i masa odpadów przewidywanych do spalania

	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Maksymalna ilość w ciągu roku w Mg

	1
	02 02 03
	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
	100

	2
	02 03 04
	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
	100

	3
	02 05 01
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
	100

	4
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	500

	5
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	500

	6
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	500

	7
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	500

	8
	15 01 09
	Opakowania z tekstyliów
	500

	9
	15   01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	500

	10
	15 02  02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte i innych grupach) tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi np. PCB
	500

	11
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	500

	12
	16  03 03*
	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	100

	13
	16 03 04
	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
	100

	14
	16  03  05*
	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	100

	15
	     16 03 06
	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05,16 03 80
	100

	16
	16 03 80
	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
	100

	17
	16  05  06*
	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne), zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
	500

	18
	16  05  07*
	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
	500

	19
	16  05  08*
	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
	100

	20
	16 80 01
	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
	50

	21
	17 02 01
	Drewno
	100

	22
	18 01 01
	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
	500

	23
	18 01 02*
	Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
	3280

	24
	18 01 03*
	Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
	3280

	25
	18 01 04
	Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)
	3280

	26
	18 01 06*
	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
	3280

	27
	18 01 07
	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
	3280

	28
	18 01 08*
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
	3280

	29
	18 01 09
	Leki inne niż wymienione w 18 0108
	3280

	30
	18 01 80*
	Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych
	3280

	31
	18 01 81
	Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych inne niż wymienione w 18 01 80
	3280

	32
	18 0182*
	Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
	3280

	33
	18 02 01
	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem (18 02 02)
	100

	34
	18 02 02*
	Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
	3280

	35
	18 02 03
	Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
	3280

	36
	18 02 05*
	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
	3280

	37
	1802 06
	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
	3280

	38
	18 02 07*
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
	3280

	39
	18 02 08
	Leki inne niż wymienione w 18 02 07
	3280

	40
	19 09 01
	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
	1000

	41
	19 80 01
	Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych
	3280

	42
	20 01 08
	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
	1000

	48
	20 01 31*
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
	1000

	49
	20 01 32
	Leki inne niż wymienione w 20 0131
	1000


Inwestor przewiduje pracę spalarni w dwóch reżimach co dopuszcza art. 158 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2021, poz. 779, ze zm.):

· w procesie D10 - spalanie odpadów niebezpiecznych, które można zaklasyfikować jako termiczne przekształcanie odpadów niebezpiecznych, z odzyskiem energii,  stanowiące proces unieszkodliwiania D10, wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy 
o odpadach;

· w procesie R1 - spalanie odpadów innych niż niebezpieczne w projektowanej instalacji, które można zaklasyfikować jako wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii,  stanowiące proces odzysku R1, wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach.

Niezależnie czy w instalacji prowadzony będzie proces unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (D10) czy odzysk (R1) nie przewiduje się parametrów pracy spalarni, innych niż określone w raporcie ooś, obowiązujące dla instalacji spalania odpadów niebezpiecznych, 
w tym medycznych.

W czasie postoju instalacji - awarii lub remontu, który może trwać do 2 tygodni, przewiduje się przekazywanie odpadów do unieszkodliwiania do innej instalacji.
Wydajność nowej instalacji w zakresie masy przetwarzanych odpadów wyniesie około 0,4 Mg/h, do 10 Mg/dobę i do 3.280 Mg/rok. Paliwem rozruchowym i pomocniczym podtrzymującym stabilną pracę komory spalania odpadów i komory dopalania gazów spalinowych będzie gaz ziemny.

Odpady medyczne do termicznego przetwarzania będą dostarczane w pojemnikach. Pojemniki będą mogły być transportowane bezpośrednio do układu podawczego instalacji ITPO lub do chłodni.

Rozładunek odpadów oraz dezynfekcja skrzyń samochodów z odbiorem pojemników czystych odbywać się będzie pod wiatą.

Po załadowaniu odpadów do pieca pojemniki będą transportowane do myjni i dalej 
do magazynu pojemników czystych. Zakłada się, że ścieki z myjni po podczyszczeniu 
w separatorze będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej znajdującej się na terenie szpitala. 

Proces spalania odbywać się będzie w piecu obrotowym i komorze dopalania. Spaliny powstające w wyniku spalania odpadów podlegać będą procesowi oczyszczania gazów spalinowych.

Mieszanina odpadów stałych i medycznych będzie poddawana obróbce cieplnej w piecu obrotowym przy temperaturze pracy w przedziale 800°C – 1100°C.

Odpady będą dopalane w komorze dopalania, w której temperatura osiągnięta w komorze dopalania nie może być niższa niż 1100°C przez co najmniej 2 sekundy.

Piec obrotowy i komora dopalania będą dodatkowo wyposażone w palniki gazowe. Palniki                      w piecu obrotowym przeznaczone będą do rozruchu i utrzymania wymaganej temperatury. Palnik w komorze dopalania będzie włączany, podczas gdy wartość kaloryczna i/lub przepływ masy odpadowej nie będą wystarczające do osiągnięcia nominalnych parametrów roboczych instalacji.

Żużel powstający w procesie spalania w piecu obrotowym wraz z popiołami powstałymi 
w procesie spalania w komorze dopalania będą usuwane z dna komory dopalającej poprzez układ do odżużlania. 

Technologia przetwarzania odpadów
Proces technologiczny unieszkodliwiania odpadów szpitalnych w projektowanej instalacji składać się będzie z następujących etapów:

1) dostawa, magazynowanie i załadunek odpadów,

2) termiczne przekształcenie odpadów,

3) redukcja tlenków azotu metodą SNCR,

4) odzysk energii cieplnej,

5) produkcja energii elektrycznej,

6) oczyszczanie spalin,

7) monitorowanie,

8) sterowanie, kontrola i archiwizacja.

Dostawa i magazynowanie odpadów 

Odpady medyczne dostarczone do instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów 
po rozładunku podlegać będą zważeniu na wadze elektronicznej i jednocześnie zostaną zewidencjonowane w elektronicznym systemie ewidencji odpadów. Następnie będą kierowane do jednego z czterech chłodzonych pomieszczeń magazynowych, gdzie temperatura będzie wynosić od + 4°C do + 10°C. zgodnie z wymaganiami dotyczącymi sposobu przechowywania i transportu odpadów medycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz. 1975). Opróżnione kontenery 
po odpadach poddawane będą oczyszczeniu wodą i środkiem dezynfekującym (np. Aldesanem). Transport odpadów wewnątrz instalacji pomiędzy magazynami odpadów, a windą załadowczą odbywać się będzie po drogach utwardzonych, cały czas w zamkniętych kontenerach.
Układ załadunkowy 
Odpady przeznaczone do spalenia dostarczane będą w workach polietylenowych jednorazowego użytku zamknięte w pojemnikach transportowych o pojemności około 600 litrów umożliwiających łatwe przemieszczanie w obrębie magazynów i hali instalacji 
do termicznego unieszkodliwiania odpadów.  

Pojemniki z chłodzonych pomieszczeń magazynowych transportowane będą przez pracowników ręcznie do układu załadunkowego, gdzie przed wprowadzeniem do urządzenia załadowczego (winda załadunkowa) zostaną zważone na wadze elektronicznej 
i zewidencjonowanie w systemie komputerowym, a następnie po ręcznym wprowadzeniu, zablokowaniu pojemnika w windzie załadunkowej następuje automatycznie opróżnienie zawartości pojemnika transportowego do komory układu załadunkowego spalarki. 

Po opuszczeniu pojemnika i spełnieniu odpowiednich zależności funkcjonalnych, nastąpi wprowadzenie odpadów do komory pieca. 

Automatyczny   system załadowczy spalarki:

· uniemożliwiać będzie załadunek odpadów w okresie rozruchu instalacji, przed osiągnięciem wymaganej temperatury;
· blokować będzie załadunek komory w przypadku nie dotrzymania wymaganej temperatury podczas trwania procesu lub przekroczenia dopuszczalnych wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza;
· blokować będzie automatycznie załadunek komory w przypadku wystąpienia awarii.

System załadowczy spełniać będzie następujące wymagania:

· ma umożliwiać załadunek odpadów w zamykanych pojemnikach transportowych                               o pojemnościach około 600 l;
· udźwig windy załadunkowej musi będzie nie mniejszy niż 300 kg, a maksymalny udźwig nie mniej niż 500 kg;
· ma umożliwiać załadunek odpadów w workach lub pojemnikach, bez potrzeby ani możliwości rozpakowywania;
· ma uniemożliwiać, poprzez odpowiedni układ śluz, możliwość kontaktu komory spalania (płomieni, gazów) z otoczeniem hali instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów w każdym momencie załadunku i wydostanie się spalin z komory pieca obrotowego;
· objętość komory załadunkowej będzie nie mniejsza niż 1,5 m3;
· ma uniemożliwić możliwości niekontrolowanego otwarcia komory w czasie pracy;
· zapewniać szczelność komory w przypadku wylania się cieczy z worków z odpadami (krew, płyny);
· musi zabezpieczać przed skutkami ewentualnego zapalenia się odpadów przebywających                      w komorze załadunkowej;
· posiadać będzie możliwość rejestracji ilości załadunków.
Sekcja do termicznego unieszkodliwiania odpadów

W skład projektowanego węzła termicznego unieszkodliwiania odpadów będą wchodziły następujące urządzenia:

· piec obrotowy (komora spalania),

· komora dopalania (termoreaktor).

Komora spalania zbudowana będzie w postaci pieca obrotowego. W nieruchomej płycie czołowej pieca obrotowego zamontowane będą następujące elementy:

· śluza układu załadunkowego umożliwiająca wprowadzenie odpadów,

· palnik gazowy,

· króciec przewodu powietrza dodatkowego,

· wizjer kontrolny.

Piec obrotowy będzie miał możliwość sterowania ilością obrotów w przedziale od 2 do 10 obrotów/godzinę. Układ pomiarowo-sterujący procesem spalania będzie wyposażony w czujnik tlenu zawartości tlenu w spalinach w celu zapewnienia optymalnego przebieg procesu                               z uwzględnieniem zarówno pracy z pełnym obciążeniem, jak i w czasie rozruchu czy zatrzymania instalacji. Kierunek przemieszczania się spalanych odpadów we wnętrzu pieca będzie zgodny z kierunkiem przemieszczania się spalin. Piec wyposażony będzie w palnik gazowy, służący do wygrzewania pieca podczas rozruchu (zainicjowania procesu spalania) oraz do utrzymywania wymaganej temperatury w piecu podczas pracy instalacji, w zależności od przyjętego reżimu technologicznego i rodzaju unieszkodliwianych odpadów.

Spaliny z pieca obrotowego przechodzić będą do komory dopalania, gdzie przy ustalonej wysokiej temperaturze (zgodnie z wymogami ustawowymi) dochodzić będzie do destrukcji termicznej substancji organicznych i ich utlenienia do końcowych produktów spalania. Wymiary komory gwarantować będą czas przebywania w niej spalin powyżej 2 sekund w temperaturze powyżej 1100 °C (zakres temperatury: 1100 ± 1200 °C). Pomiędzy piecem obrotowym a komorą dopalania będzie następowało wyprowadzenie popiołu i żużla z pieca. Temperatura w komorze dopalania regulowana będzie automatycznie za pomocą palnika gazowego o zmiennej wydajności. Stężenie tlenu w spalinach będzie kontrolowane i utrzymywane automatycznie na wymaganym poziomie.

Komin awaryjny

W sytuacji stwarzającej zagrożenie dla instalacji lub obsługi takiej jak przekroczenie ciśnienia kotła, braku zasilania braku podciśnienia w komorze spalania, braku wody, itp. zostanie wyłączony wentylator wyciągowy, zablokowany zostanie układ załadunkowy, a gazy spalinowe z komory dopalania będą ewakuowane grawitacyjnie oddzielnym kanałem spalinowym na zewnątrz.  Podczas normalnej pracy instalacji kanał ten będzie zamknięty. Jeżeli występuje jakakolwiek awaria kanał będzie otwierany automatycznie. Każdorazowe otwarcie komina awaryjnego będzie archiwizowane i raportowane zgodnie w obowiązującymi wymaganiami. 

Komora odpopielania

Żużel powstający w procesie spalania w piecu obrotowym wraz z popiołami powstającymi 
w procesie spalania w komorze dopalania będą usuwane z dna komory dopalającej poprzez układ odżużlania, który będzie je transportował do zamkniętego kontenera. Przewidziano mokry system odżużlania – żużle opuszczające komorę schładzane będą wodą w wannie. 
 Nie przewiduje się powstawania ścieków z procesu odpopielania. Część wody wykorzystanej do gaszenia będzie wyparowywać, a część wsiąkać w żużel.

Układ odzysku ciepła

Jego główny element stanowi układ odzysku ciepła w postaci pary nasyconej o ciśnieniu 18 bar.

Układ odzysku ciepła będzie wyposażony w automatyczne odmulanie, odsalanie, zawór bezpieczeństwa, regulatory ciśnienia, odpowietrznik oraz armaturę odcinającą. Gorące spaliny opuszczające komorę dopalania posiadać będą temperaturę 1100-1150°C, po przejściu przez kanał betonowy trafiać będą do układu odzyskowego, gdzie następować będzie ich gwałtowne schłodzenie do temperatury 200-220°C. Schłodzone gazy kierowane będą kolejno do układu oczyszczania spalin. Energia cieplna zawarta w gazach spalinowych wykorzystywana będzie do wytworzenia pary nasyconej o ciśnieniu roboczym ok. 18 bar. Wyprodukowana para zostanie skierowana rurociągiem do rozdzielacza pary. Wytworzona energia cieplna będzie wykorzystywana na potrzeby szpitala oraz do produkcji energii elektrycznej. Zakłada się, że w pierwszej kolejności zabezpieczone zostaną wszystkie potrzeby cieplne i technologiczne szpitala. Energia elektryczna będzie produkowana wyłącznie z niezagospodarowanej energii cieplnej. 

Niewykorzystana energia cieplna wykorzystywana będzie w układzie kogeneracji. Energia elektryczna wyprodukowana przez mikro turbinę wysyłana zostanie do systemu energetycznego szpitala i w zależności od potrzeb rozdysponowana na poszczególne odbiorniki, nadwyżka zostanie wysłana do zewnętrznej sieci energetycznej. Przy jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej będzie powstawało wtórne ciepło odpadowe w postaci pary niskoprężnej, która poprzez wymiennik ciepła będzie podgrzewała wodę gorącą do 80°C. Para ta zostanie wykroplona do postaci kondensatu. Ciepło w postaci wody gorącej (ok 80°C) będzie przesyłane rurociągiem do istniejącej kotłowni – bufor wody gorącej. 

Układ oczyszczania spalin
Zakłada się, że układ oczyszczania spalin będzie wyposażony w układ selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR) w temperaturze 850-1050°C polegający 
na wprowadzeniu do spalin w danej temperaturze czynnika redukującego składającego się 
z: gazowego amoniaku NH3, wody amoniakalnej (NH4)OH lub wodnego roztworu mocznika. Minimalna skuteczność tej metody SNCR wynosić będzie około 50%.

W kolejnym etapie procesu technologicznego, zakłada się, że strumień gazów na wyjściu 
z układu odzysku ciepła po schłodzeniu do temperatury 220-265°C będzie nawilżony poprzez współprądowe wtryskiwanie strumienia zimnej wody do strumienia gazów odlotowych 
w celu obniżenia temperatury o około 5-10°C oraz zwiększenie zawartości wilgoci w strumieniu. Zwiększenie wilgoci ułatwi i przyspieszy reakcję usuwania części kwaśnych (HCl, HF, NOx, SO2) z gazów odlotowych.

Następnie do strumienia gazów odlotowych wtryskiwany będzie sorbent w postaci mieszaniny pylistego węgla aktywnego, wodorotlenku wapnia lub innych sorbentów o takiej samej bądź wyższej skuteczności. Powyższy system oczyszczania spalin pozwoli na redukcję w spalinach części kwaśnych, metali ciężkich, dioksyn i furanów.
Układ oczyszczania spalin zapewniać będzie dotrzymywanie dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń do powietrza, określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 
24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860).

System do ciągłego monitorowania emisji substancji do powietrza

Instalacja termicznego przekształcania odpadów wyposażona zostanie w urządzenie 
do prowadzenia ciągłych pomiarów emisji do powietrza z instalacji, w sposób zgodny 
z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860). System będzie wyposażony w odpowiednie oprogramowanie umożliwiające prezentowanie wyników pomiarów zgodnie 
z ww. rozporządzeniem. System ciągłego monitorowania instalacji będzie również mógł być zintegrowany z systemem sterowania pracą instalacji do termicznego przekształcania odpadów, umożliwiając dwukierunkową komunikację, dostarczając dane potrzebne 
do prowadzenia procesu z minimalną emisją zanieczyszczeń oraz umożliwiając automatyczną blokadę systemu załadunku odpadów w przypadku przekroczenia któregokolwiek 
z mierzonych parametrów spalin. 

Układ będzie umożliwiać pomiary: SO2, CO, NOx w przeliczeniu na NO2, współczynnik wilgotności, HCl, HF, O2, substancje organiczne w postaci gazów i par wyrażone jako całkowity węgiel organiczny, pył ogółem, temperaturę spalin w przekroju pomiarowym, ciśnienie statyczne spalin, prędkość przepływu spalin.

System nadrzędnego sterowania

Instalacja do termicznego przekształcania odpadów będzie sterowana w sposób zapewniający pełną kontrolę prowadzonego procesu, a ponadto: 

· dla potrzeb optymalizacji prowadzonego procesu będą dostarczane parametry obliczone na podstawie zarejestrowanych wartości oraz danych bieżących, pochodzących z systemu monitorowania spalin - realizacja funkcji zabezpieczających przed wystąpieniem przekroczeń. System sterowania będzie umożliwiać automatyczne blokowania załadunku      w oparciu o informacje przesyłane z systemu monitoringu spalin w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji,  


· jednostka centralna umożliwiać będzie kontrolę poprawności wskazań czujników oraz niezwłocznie sygnalizować zaburzenia w ich pracy,

· umożliwiać będzie wielopoziomowy dostęp do parametrów sterowania, 

· umożliwiać będzie możliwość pracy niezależnie od systemu nadrzędnego sterowania                        i wizualizacji,

· liczniki energii elektrycznej zużywanej przez instalację do termicznego unieszkodliwiania odpadów będą wyposażone w moduł komunikacyjny do współpracy z centralną jednostką sterującą,

· licznik gazu dla instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów będzie wyposażony                  w moduł komunikacyjny do współpracy z centralną jednostką sterującą,

-  licznik wody zużywanej przez instalację do termicznego unieszkodliwiania odpadów będzie 
    współpracować z centralną jednostką sterującą.

System wizualizacji pracy instalacji

Instalacja będzie wyposażona w system wizualizacji stanu całej instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów, umożliwiający uzyskiwanie wydruków raportów i archiwizację dowolnych danych z przebiegu procesu oraz graficzną prezentację stanu wszystkich elementów systemu, włączając w to system ewidencjonowania przyjmowanych odpadów, system nadzoru i kontroli temperatury w chłodniach, system załadunkowy spalarki, instalację do termicznego przekształcania odpadów, układ oczyszczania spalin, system monitoringu emisji spalin, dane dotyczące zużywanego gazu, prądu i wody oraz ilość ciepła w postaci pary produkowanej przez kocioł odzyskowy.
Uzdatnianie wody na potrzeby technologiczne
Do produkcji wody zmiękczonej zastosowany zostanie zmiękczacz jonowymienny, dwukolumnowy.  

Proces uzdatnia obejmować będzie filtrację mechaniczną, zmiękczanie i korektę chemiczną.
Regeneracja złoża prowadzona będzie za pomocą chlorku sodu.

II. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
Na etapie realizacji przedsięwzięcia podjąć następujące działania:
1. prace budowlane, będące źródłem emisji hałasu, wykonywać wyłącznie w godzinach dziennych, od 6.00 do 22.00;
2. wyposażyć plac budowy w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych zanieczyszczeń substancji ropopochodnych;
3. powstałe w trakcie robót budowlanych odpady zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi magazynować w miejscach zabezpieczonych przed przenikaniem substancji niebezpiecznych do gruntu;
4. używać sprzęt oraz maszyny i środki transportu w dobrym stanie technicznym, w celu niedopuszczenia do niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych 
z maszyn i urządzeń;
5. wszelkie naprawy pojazdów i maszyn, wymianę olejów napędowych, smarów oraz cieczy hydraulicznych związanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzętu przeprowadzać poza placem budowy, na terenie stałych baz wykonawcy lub 
w specjalistycznych punktach serwisowych, na szczelnym stanowisku, izolowanym 
od podłoża;
6. budynek główny ITPO wyposażyć w szczelne podłoże z możliwością zbierania odcieków;
7. planowaną inwestycję podłączyć do istniejącej sieci wodociągowej.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia podjąć następujące działania:
1. spalanie odpadów prowadzić z zapewnieniem optymalnych warunków procesu. 
W tym celu zastosować kocioł obrotowy o odpowiednich parametrach, wyposażony 
w palniki wspomagające i system automatycznego sterowania spalaniem;

2. dostawy odpadów na teren instalacji prowadzić wyłącznie w porze dnia;
3. ścieki socjalno – bytowe odprowadzać do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
4. ścieki przemysłowe po podczyszczeniu w separatorach odprowadzać do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
5. wody opadowe i roztopowe z dachu budynku odprowadzać do istniejącej sieci kanalizacyjnej;

6. wody opadowe z dróg i placów utwardzonych po podczyszczeniu w separatorze odprowadzać do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko powołanej we wstępie:
1. wyposażyć instalację w system odazotowania spalin, ograniczający emisję NOx metodą selektywnej redukcji niekatalitycznej SNCR oraz system oczyszczania kwaśnych składników spalin;

2.  wyposażyć instalację spalania odpadów w system ciągłego monitoringu emisji umożliwiającą przekazywanie wyników monitoringu w czasie rzeczywistym Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku;
3. wyposażyć instalację w automatyczny system przeciwpożarowy, pozwalający 
na monitorowanie zagrożeń pożarowych;
4. przewidzieć budowę ekranu akustycznego o wysokości min 2,5 m i długości 20 m przy chłodniach wentylatorowych od strony zabudowy chronionej akustycznie.
IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:
Nie określa się wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowej, ponieważ planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko 
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postepowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:
Planowane przedsięwzięcie nie powoduje oddziaływania transgranicznego na środowisko 
z uwagi na swoją skalę oraz charakter. Nie przewiduje się wystąpienia tego oddziaływania, ani podczas eksploatacji, ani w trakcie prowadzenia robót, dlatego też nie określono wymogów w tym zakresie.

VI. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji:

Tutejszy organ nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczające do określenia uwarunkowań do projektu budowlanego.

Powyższe nie wyklucza przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku:

· złożenia do organu właściwego do wydania decyzji (o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 1,10,14 i 18 ustawy ooś) wniosku podmiotu planującego podjęcie realizacji inwestycji;

· jeżeli organ właściwy do wydania ww. decyzji stwierdzi, że we wniosku 
o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
VII. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania 
w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska:
Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska instalacja do termicznego przetwarzania odpadów nie należy do przedsięwzięć, dla których może być ustanowiony obszar ograniczonego użytkowania. Ponadto jak wynika z obliczeń przedstawionych w raporcie o odziaływaniu na środowisko, eksploatacja instalacji nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska.
VIII. Uczynić charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
          Wnioskiem z dnia 05.03.2021 r. (data wpływu 08.03.2021 r., uzupełnionym pismem  
z dnia 28.04.2021 r. oraz 12.05.2021 r.) Pan Stanisław Kryszewski Prezes Zakładu Sozotechniki Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Bernardyńska 3, 85-029 Bydgoszcz, jako pełnomocnik Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10, zwrócił się do tut. Urzędu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowa nowej instalacji 
do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych przez ich termiczne przekształcanie 
z wytwarzaniem energii w kogeneracji przy Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach przy 
ul. Leśnej 10”.
Do wniosku załączono:
1) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

2) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
3) kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek wraz z dokładnym zaznaczeniem obszaru, na którym będzie oddziaływać planowane przedsięwzięcie;
4) uproszczone wypisy z rejestru gruntów;

5) pełnomocnictwo;

6) opłatę skarbową.

          Informacje o wniosku oraz załączonym do niego Raporcie umieszczone zostały 
w publicznie dostępnym wykazie danych, podane do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz 
na stronie internetowej tut. Urzędu. 
          Przedsięwzięcie, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, które wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym jest przedsięwzięciem, o jakim mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
W związku z tym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy uzyskanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji, 
o jakich mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

W myśl art. 77 ust. 1 ustawy – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji uzgadnia warunki i zasięga opinii. 
W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnice pismem znak: KM.6220.5.2021 z dnia 30.03.2021 r. zwrócił się odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Gdańsku o wydanie uzgodnienia, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 
w Gdańsku o wydanie opinii (przekazano do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wydanie uzgodnienia oraz do Marszałka Województwa Pomorskiego o wydanie opinii.
Ze względu na liczbę stron przekraczającą 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, mówiący o zawiadomieniu stron postępowania poprzez obwieszczenie. 
W związku z tym, w drodze publicznego obwieszczenia zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych przez ich termiczne przekształcanie z wytwarzaniem energii w kogeneracji przy Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach przy ul. Leśnej 10”. Obwieszczenie 
o powyższym zostało zamieszczone na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Chojnicach oraz na tablicach ogłoszeń Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 3, znajdujących się w obszarze planowanej inwestycji.

Organy współdziałające w sprawie wyraziły swoje stanowiska:  
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku – postanowieniem, znak: RDOŚ-Gd-WOO.4221.36.2021.IB.3. z dnia 21.05.2021 r. (data wpływu 28.05.2021 r.) uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki tej realizacji; 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach – wydał opinię, znak: PSSE-NZ-9200-81/24/2/21 z dnia 10.05.2021 r. (data wpływu 13.05.2021 r.) określając warunki tej realizacji; 
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku – postanowieniem, znak GD.RZŚ.435.47.2021.MBC.1 z dnia 22.04.2021 r. (data wpływu 27.04.2021 r.) uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki tej realizacji; 

- Marszałek Województwa Pomorskiego – pismem, znak: DROŚ-S.720.12.2021.TB z dnia 14.04.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.04.2021 r.) stwierdził, iż nie jest organem właściwym do wydania opinii w przedmiotowej sprawie.
Burmistrz Miasta Chojnice przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wziął pod uwagę opinie organów współopiniujących. 

Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest: 

· ok. 1,7 km Bory Tucholskie PLB220009;

· ok. 2,9 km Wielki Sandr Brdy PLB220001;

· ok. 4,0 km Las Wolność PLH220060.

Inne najbliżej położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody to:

· ok. 3,6 km Park Narodowy `Bory Tucholskie;

· ok. 2,5 km Zaborski Park Krajobrazowy;
Oddziaływanie przedsięwzięcia na komponenty środowiska przejawiać się będzie na etapie jego realizacji i eksploatacji.  
  Etap realizacji inwestycji wiązać się może z:

· emisją zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach maszyn roboczych na terenie inwestycji oraz pojazdów dostawczych. Obok zapylenia wystąpić może również lokalnie podwyższona emisja tlenków węgla, tlenków azotu i węglowodorów ze spalin powstających w silnikach środków transportu na budowie. Wymienione uciążliwości będą krótkotrwałe, a wpływ prac na etapie realizacji na powietrze atmosferyczne będzie ograniczony do niewielkiej strefy wokół inwestycji, nie stanowiąc odczuwalnego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców;

· emisją pyłu podczas wykonywania prac ziemnych;
· emisją hałasu, wysoki poziom hałasu będzie emitowany w związku z pracą koparek, dźwigów, pompy do betonu oraz pojazdów ciężarowych. W czasie realizacji przedsięwzięcia pracować będzie także szereg innych urządzeń pomocniczych będących źródłami dźwięku, jednakże przy pracy powyższych nie będą one miały wpływu na poziom oraz zasięg emitowanego do środowiska hałasu;
· powstawaniem odpadów budowlanych, gdzie podstawowym odpadem będzie  gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (250 Mg) , odpady betonu i gruz betonowy (300 Mg), żelazo i stal (250 Mg).
Oddziaływanie na środowisko w fazie realizacji będzie miało lokalny zasięg, krótkotrwały charakter i ustanie po zakończeniu prac.

W celu ograniczenia oddziaływania na środowisko fazy realizacji przedsięwzięcia autorzy raportu wskazali działania organizacyjne i techniczne, między innymi:

· zabezpieczenie wód powierzchniowych przed przedostaniem się do nich zanieczyszczeń substancjami chemicznymi, pochodzącymi z ewentualnych wycieków paliwa bądź smarów maszyn i środków transportu;
· zakaz stosowania sprzętu budowlanego o złym stanie technicznym, z którego następują ubytki płynów;
· zakaz naprawy sprzętu budowlanego w miejscu wykonywanych prac,

· tankowanie maszyn budowlanych ze szczególną ostrożnością, poza wykopami, tylko                  w miejscach do tego przystosowanych i wyznaczonych; 

· zakaz pozostawiania w miejscu prowadzonych prac ziemnych jakichkolwiek odpadów, w tym w szczególności pojemników z substancjami niebezpiecznymi;
· stosowanie w miarę możliwości gotowych mieszanek do budowy, wytwarzanych                        w wytwórniach poza miejscem inwestycji;
· stosowanie materiałów sypkich o odpowiedniej wilgotności. W przypadku, jeżeli materiały sypkie będą charakteryzowały się niską wilgotnością, w celu ograniczenia pylenia podczas przesypu proponuje się ich zraszanie;
· wyłączanie silników pojazdów samochodowych oraz maszyn roboczych w trakcie przerw od pracy;
· racjonalne gospodarowanie materiałami budowlanymi.
Po szczegółowej analizie raportu oraz jego uzupełnieniu należy stwierdzić, że 
o oddziaływaniu na środowisko na etapie eksploatacji  decydować będą, przede wszystkim:
Emisje do powietrza

Etap eksploatacji przedsięwzięcia będzie się wiązać z emisją zorganizowaną i niezorganizowaną gazów i pyłów do powietrza. Podstawowym źródłem emisji zorganizowanej zanieczyszczeń pyłowych i gazowych będzie proces technologiczny termicznego przekształcania odpadów. Przewiduje się łączny czas normalnej pracy instalacji do 8200 h/rok a okresy odbiegające od normalnych (w tym: rozruch, zatrzymanie) nie przekroczą 100 h/rok.

W sytuacji stwarzającej zagrożenie dla instalacji lub obsługi takiej jak przekroczenie ciśnienia kotła, braku zasilania, braku podciśnienia w komorze spalania, braku wody, itp. zostanie wyłączony wentylator wyciągowy, zablokowany zostanie układ załadunkowy, a gazy spalinowe z komory dopalania będą ewakuowane grawitacyjnie oddzielnym kanałem spalinowym na zewnątrz.  Podczas normalnej pracy instalacji kanał ten będzie zamknięty. Jeżeli wystąpi jakakolwiek awaria kanał będzie otwarty automatycznie. Każdorazowe otwarcie komina awaryjnego będzie archiwizowane i raportowane zgodnie w obowiązującymi wymaganiami. 

Szacowaną emisję substancji do powietrza, z komina spalarni projektowanej instalacji przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 3. Roczna wielkość emisji z procesu spalania odpadów
	Lp.
	Nazwa substancji
	Emisja roczna

Mg/rok

	1
	2
	3

	1
	pył ogółem
	0,656

	2
	    w tym pył do 2,5 µm
	0,656

	3
	    w tym pył do 10 µm
	0,656

	4
	substancje organiczne w postaci gazów i par wyrażone jako całkowity węgiel organiczny TOC
	0,656

	5
	chlorowodór 
	0,656

	6
	fluorowodór
	0,066

	7
	amoniak
	0,656

	8
	dwutlenek siarki
	3,280

	9
	tlenek węgla
	3,280

	10
	tlenki azotu
	13,120

	11
	kadm+tal
	0,0033

	12
	rtęć 
	0,0033

	13
	antymon+arsen+ołów+chrom+konalt+miedź+mangan+nikiel+wand
	0,0330

	14
	dioksyny i furany 
	6,56E-09


Spaliny z projektowanej instalacji, po oczyszczeniu w filtrze workowym, do którego podawane będą sorbenty, odprowadzane będą emitorem o wysokości około 15 m i średnicy na wylocie 0,5m.

W czasie rozruchu instalacji, do uzyskania odpowiedniej temperatury w instalacji będą zainstalowane palniki opalane gazem ziemnym. Szacunkowe zużycie gazu ziemnego do rozruchu instalacji wyniesie do około 1000 m3, a całkowite zużycie gazu do podtrzymywania właściwej temperatury w czasie normalnej pracy instalacji wyniesie do około 246 000 m3/rok.
Tabela 4. Wielkość emisji w czasie rozruchu spalarni
	Lp.
	Nazwa substancji
	Emisja w Mg

	1
	tlenki azotu jako NO2
	0,0015

	2
	dwutlenek siarki
	0,0001

	3
	tlenek węgla
	0,0003

	4
	pył ogółem
	0,0000005

	5
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,0000005

	6
	 -w tym pył do 10 µm
	0,0000005


Źródłem emisji niezorganizowanej będzie ruch środków transportu związany z dowozem odpadów oraz reagentów do instalacji, wywozem pyłu odpadowego oraz pojazdów osobowych pracowników zakładu.
Szacowane dobowe natężenie pojazdów samochodowych związanych z obsługą instalacji wyniesie:
· osobowe około 20 szt./d i około 6280 szt./rok;

· dostawcze około 10 szt./d i około 656 szt./rok;

· ciężarowe około 5 szt./d i około 285 szt./rok.
Przedstawione w raporcie ooś wyniki obliczeń stężenia substancji w powietrzu, na granicy terenu inwestora, wskazują na brak przekroczeń wartości odniesienia stężeń jednogodzinnych dla większości emitowanych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dni 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r., nr 16, poz. 87) oraz stężeń średniorocznych. 

W przypadku wszystkich substancji (poza dwutlenkiem siarki) częstość przekraczania wartości D1 przez stężenie uśrednione dla 1 godziny jest nie większa niż 0,2 % czasu w roku.

W przypadku dwutlenku siarki częstość przekraczania wartości D1 przez stężenie uśrednione dla 1 godziny jest nie większa niż 0,274 % czasu w roku.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem uznaje się, że wartość odniesienia substancji 
w powietrzu uśredniona dla jednej godziny określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jest dotrzymana jeżeli wartość ta nie jest przekraczana więcej niż przez 0,274 % czasu w ciągu roku dla dwutlenku siarki oraz więcej niż przez 0,200 % czasu w roku dla pozostałych substancji.
Emisja hałasu

Źródłami hałasu na terenie planowanego przedsięwzięcia będą:

· agregaty chłodnicze oraz chłodnie;
· wentylator wyciągowy spalin;
· maszyny i urządzenia zainstalowane w budynku ITPO;
· maszyny i urządzenia zainstalowane w pomieszczeniu kogeneracji;
· filtr workowy;
· stanowisko rozładunku odpadów;
· transport samochodowy - dowóz i wywóz odpadów.

Równoważny poziom mocy akustycznej lub poziom hałasu wewnątrz pomieszczenia poszczególnych źródeł hałasu będzie wynosił:

· agregaty chłodnicze oraz chłodnie - do 85 dB;
· wentylatory wyciągowe spalin - do 85 dB;
· maszyny i urządzenia zainstalowane w budynku ITPO - do 80 dB;
· maszyny i urządzenia zainstalowane w pomieszczeniu kogeneracji – do 90 dB;
· filtr workowy – do 82 dB;
· stanowisko rozładunku odpadów – do 85,0 dB;
· pojazdy samochodowe 79,8 – 82,2 dB. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązało się z instalacją istotnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego.

Zakłada się, że ruch samochodów ciężarowych związanych z eksploatacją instalacji odbywać się będzie wyłącznie w porze dnia w godz.  600 – 2200.
Przeprowadzone obliczenia, przedstawione w raporcie ooś wykazały, że instalacja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku na granicy terenów chronionych akustycznie.  
 Gospodarka wodno-ściekowa

Woda na potrzeby technologiczne:
· mycia powierzchni brudnych;
· nawilżania spalin;
· mycia pojemników i samochodów;

· regeneracji złoża w stacji uzdatniania wody.
Po realizacji przedsięwzięcia nie nastąpią istotne zmiany w zakresie poboru wody w stosunku do stanu obecnego.

Większość pobieranej wody (około 3,5 m3/h; 84,0 m3/d i 27 972 m3/rok) będzie wykorzystywana do odbioru ciepła i produkcji pary w związku z czym o tyle zmniejszy się ilość pobieranej wody w istniejącej kotłowni.
Z projektowanej instalacji powstawać będą następujące rodzaje ścieków:

· przemysłowe (odmuliny i odsoliny z kotłów, ścieki z regeneracji systemu demineralizacji wody, ścieki z mycia pojemników na odpady, ścieki z mycia samochodów); 
· socjalno-bytowe.
Łączna ilość ścieków przemysłowych wyniesie ok. 18 m3/d i 6 000 m3/rok. Zostaną one wprowadzone do miejskiej kanalizacji sanitarnej podobnie jak ścieki socjalno-bytowe. Ścieki                   z mycia pojemników na odpady i mycia samochodów zostaną wcześniej podczyszczone                           w separatorach.
 Wody opadowe

Wody opadowe z powierzchni dachu budynku ITPO będą odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Wody opadowe z dróg i placów będą podczyszczane w separatorach i odprowadzane do istniejącej kanalizacji.
Wytwarzanie odpadów 
Głównym źródłem odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, w fazie eksploatacji, będzie proces ich  spalania. 

W trakcie eksploatacji instalacji wytwarzane będą następujące kategorie odpadów: 

· odpady technologiczne, powstające w procesie przetwarzania termicznego odpadów;
· odpady eksploatacyjne, powstające w procesach obsługi, remontów (w tym także 
z budowy i remontów obiektów budowlanych) i konserwacji urządzeń;
· odpady związane z pracą załogi (w tym także odpady biurowe), powstające w związku 
z pracą personelu obsługi oraz odpady powstające w procesach utrzymania czystości                             i porządku. 

Podstawowymi odpadami technologicznymi będą odpady o kodzie:

· 19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych w ilości około 15 Mg;
· 19 01 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych w ilości do około 100 Mg/rok;
· 19 01 11* Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne w ilości około 200 Mg/rok;
· 19 01 15* Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne w ilości do około 100 Mg/rok;
· 19 01 13* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne w ilości około 50 Mg/rok.

Wszystkie rodzaje powstających odpadów technologicznych będą magazynowane w szczelnych zbiornikach lub kontenerach.

Instalacja będzie serwisowana przez specjalistyczną firmę, która będzie zagospodarowywała odpady powstające z procesu konserwacji i remontów.
W raporcie ooś przewidziane zostały, dla etapu eksploatacji, minimalizujące działania techniczne i organizacyjne, między innymi:

· zaprojektowanie instalacji odzysku energii;
· transport pozostałości ze spalania w stanie wilgotnym co zapobiegnie emisji pyłów;
·  zastosowanie układu automatycznego sterowania spalaniem;
· w zakresie emisji substancji do powietrza zastosowanie rozwiązań zapewniających dotrzymanie obowiązujących standardów emisyjnych (średniodobowych oraz średnich trzydziestominutowych A i B) zawartych w załączniku nr 7 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2020 r. poz. 1860);

· prowadzeniu ciągłego monitoringu jakości spalin;
· w zakresie emisji hałasu i drgań:

· budowę ekranu akustycznego o wysokości min 2,5 m i długości 20 m przy chłodniach wentylatorowych;
· zachowanie parametrów akustycznych źródeł hałasu zgodnie z podanymi 
w raporcie ooś;
· prowadzenie przeglądów technicznych instalacji w celu utrzymania stanu technicznego zapewniającego nieprzekraczanie przyjętych w karcie parametrów emisji hałasu;
· poddawanie systematycznej konserwacji i naprawom urządzenia mechaniczne 
w celu utrzymania nominalnych poziomów emisji hałasu;
· dostawy odpadów na teren instalacji wyłącznie w porze dnia;
· zachowanie prędkości maksymalnej pojazdów po terenie Szpitala do 30 km/h;
· w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych:

· podczyszczanie wód opadowych z dróg, placów i magazynu odpadów 
w separatorze, a po ich oczyszczeniu odprowadzenie do kanalizacji;
· podczyszczanie ścieków z mycia samochodów i pojemników przed wprowadzeniem do kanalizacji;
· w zakresie gospodarki odpadami:

· magazynowanie odpadów w trakcie normlanej pracy w chłodniach;

· magazynowane powstających podczas eksploatacji odpadów w zamkniętych, kontenerach w wyznaczonych miejscach lub pomieszczeniach do czasu uzbierania partii uzasadnionej ekonomicznie do transportu i przekazywanie ich za pomocą karty przekazania odpadu firmie posiadającej odpowiednie pozwolenie na odbiór tych odpadów.
Proces spalania odpadów będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych. Roczna emisja CO2 ze spalania odpadów wyniesie około 1148 Mg. Jednak w przypadku odstąpienia od realizacji spalarni odpady te i tak byłyby źródłem emisji z przestarzałej spalarni istniejącej.  Uwzględniając wielkość emisji gazów należy uznać, że oddziaływanie na klimat będzie miało charakter lokalny.
Ewentualne zmiany klimatyczne nie będą miały wpływu na eksploatację instalacji. Instalacja zabezpieczona zostanie przed możliwością zalania w przypadku gwałtownych opadów deszczu (odpowiednie ukształtowanie terenu, kanalizacja deszczowa),  na jej pracę nie będzie miała wpływu ewentualna susza.
W celu oceny możliwości kumulacji oddziaływań w raporcie ooś przeanalizowano źródła emisji z instalacji znajdujących się w otoczeniu planowanego ITPO. 

Uwzględniając parametry emitorów istniejących instalacji na terenie (kotły opalane gazem)  należy stwierdzić, że może nastąpić kumulacja oddziaływań. Jak jednak wynika z obliczeń, emisja skumulowana od instalacji istniejących i projektowanych nie spowoduje  przekroczenia  wartości stężeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 i 1958) stwierdzono, iż przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

- powierzchniowych, kod RW2000252923979, Brda od wpływu do jez. Charzykowskiego do wypływu z jez. Kosobudno. Stanowi ona naturalną część wód, jest monitorowana. Jej stan ogólny określono jako zły (stan ekologiczny umiarkowany, stan chemiczny dobry). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWP to dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych, tj. przedłużenie terminu osiągnięcia celów środowiskowych ze względu na brak możliwości technicznych, termin osiągnięcia celów środowiskowych wskazano na 2021 rok. W JCWP  znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1098) dla, których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla, którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru, planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami chronionymi;
- podziemnych, kod PLGW 200027, charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego.
          Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, tym samym nie jest zagrożona realizacja celów środowiskowych, wskazanych w dokumentach planistycznych.

          W związku z powyższym uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 i 1958).
Realizacja inwestycji nie spowoduje również pogłębienia zmian klimatycznych.

          Zgodnie z ustawą OOŚ, w przypadku postępowania w ramach, którego przeprowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko, zapewnia się udział społeczeństwa. W tym celu umożliwia się wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz możliwość składania uwag i wniosków w terminie co najmniej 
30 dni. W związku z powyższym zostało wydane obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice znak KM.6220.5.2021 z dnia 30.03.2021 r. o możliwości wglądu do Raportu odziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych przez ich termiczne przekształcanie z wytwarzaniem energii w kogeneracji przy Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach przy ul. Leśnej 10” przez okres 30 dni od momentu wywieszenia obwieszczenia. Obwieszczenie o powyższym zostało umieszczone na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Chojnice oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Ponadto obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicach ogłoszeń Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 3,  znajdującego się w obszarze planowanej inwestycji.

          Po przeanalizowaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dotyczącego w/w inwestycji Organ stwierdza, że ustalenia zawarte w raporcie spełniają wymagania przepisów prawa. Organ ustalił, że informacje zawarte w raporcie są wiarygodne, a dane dotyczące oddziaływania inwestycji na środowisko są wyczerpujące oraz poparte obliczeniami. Raport został sporządzony prawidłowo, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, a jego podstawy faktyczne i merytoryczna treść zdaniem Organu nie budzą wątpliwości. Poza wnikliwą analizą Organu raport przeszedł pozytywnie weryfikację organów współdziałających. 
          Działki, na których planowana jest przedmiotowa inwestycja o nr 4257/4 i nr 4283 oraz części działek nr 4257/5 i nr 4288 nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast działki nr 4257/5 i nr 4288 w części objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.         

W trakcie trwania postępowania nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.          

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE
          Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszeniem, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.); złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie sześciu lat od dnia, w którym decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72  ust. 4 i 4b w/w ustawy. 

          Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł (art. 6 ust. 1 pkt. 3, art. 8 ust. 1 oraz część 1.I.45 załącznika) do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

           Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice, 
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia 
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymuje:
1. Szpital Specjalistyczny w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, 
na adres pełnomocnika: Pan Stanisław Kryszewski, Prezes Zakładu Sozotechniki 
Sp. z o.o., ul. Bernardyńska 3, 85-029 Bydgoszcz;
2. Strony postępowania zawiadomione obwieszczeniem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r., 
poz. 735);
3. a/a. (Ł. P).

Do wiadomości :

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk;

2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, 
ul. Ks. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk;

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 39, 
89-600 Chojnice;
PAGE  
Strona 70 z 70

