„Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą w miejscowości Chojnice,  realizowanego na działce o nr ew. 4294, obręb ew. 220201_1.0001 Chojnice”.

KM.6220.10.2021

ZAŁĄCZNIK NR 1
do decyzji znak KM.6220.10.2021
z dnia 27.10.2021 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Charakterystykę sporządzono na podstawie załączonej do wniosku Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG w mieście Chojnice, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 4294 o łącznym obszarze 2,4328 ha, jednostka ewidencyjna: 220201_1 Chojnice-M, obręb ew. 220201_1.0001 Chojnice, powiat chojnicki, 
woj. pomorskie.
Wybrany teren pod stację regazyfikacji LNG ze względu na swoje położenie oraz aktualne przeznaczenie, uznano za teren korzystny do realizacji inwestycji. 

[image: image1.png]



Rys. 1 Lokalizacja inwestycji.

Teren wydzielony pod budowę stacji LNG działka nr 4294 to tereny przemysłowe. Powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie to powierzchnia ok. 2,4328 ha. Sama powierzchnia całkowita pod stację LNG to ok. 240 m2 w granicach ogrodzenia. Wszystkie planowane obiekty ulokowane będą na betonowych fundamentach. Wokół instalacji wykonane zostanie ogrodzenie zamykające strefy bezpieczeństwa. Najbliżej położone budynki mieszkalne od planowanej stacji LNG, znajdują się w odległości ok. 72 m od ogrodzenia planowanej inwestycji, natomiast w odległości 16 m od ogrodzenia planowanej inwestycji znajduje się budynek biurowy. 

Obecnie na działce o nr ew. 4294 znajduje się budynek biurowy, budynek przemysłowy, garaż i magazyn Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 
w Chojnicach.

Instalacja zgazowania ciekłego gazu ziemnego LNG składa się z elementów składowych, które można podzielić na:

Część ogólnobudowlaną: 

· zbiorniki skroplonego gazu ziemnego LNG: 

- dwa pionowe zbiorniki magazynowe o pojemności 60 Nm3, 

· parownice atmosferyczne:  

- cztery parownice atmosferyczne produktowe LNG o wydajności do 1500 Nm3/h,

· rurociąg fazy ciekłej, 

· rurociąg fazy gazowej wraz z armaturą zabezpieczającą i odcinającą,

· system telemetrii,

· stację redukcyjno – pomiarowa wraz z kotłownią do celów technologicznych 
i nawanialnią THT o wydajności Qn = 1500 Nm3/h.

W części ogólnobudowlanej wykonany zostanie teren pod zabudowę elementów składowych stacji LNG, w tym w szczególności: 
· ogrodzenie na podbudowie betonowej, oddzielające strefę zagrożenia wybuchem od pozostałej części terenu, ogrodzenie będzie wyposażone 
w furtkę wejściową oraz odpowiednie oznakowanie;
· teren pod zabudowę stacji LNG wyposażony zostanie w fundamenty betonowe służące, jako postumenty dla zbiorników magazynowych LNG 
i parownic produktowych. Fundamenty pod stację redukcyjną II stopnia 
o wydajności Qn= 1500 m3/h;
· plac manewrowy przygotowany do rozładunku cystern;
· wymagane uziomy, bednarki itp.
W zakresie planowanych robót dostarczone i zakotwione na wcześniej przygotowanych fundamentach zostaną zbiorniki magazynowe LNG, o następujących głównych parametrach technicznych: 

· dwa zbiorniki o pojemności wodnej, wynoszącej ok. 60 m3 (+- 4%);

· efektywnej pojemności użytkowej, wynoszącej ok  54 m3 (+- 4%);

· zbiorniku zewnętrznym wykonanym ze stali S235J0 lub o podobnych parametrach;

· zbiorniku wewnętrznym wykonanym ze stali 1.4301 lub o podobnych parametrach;

· temperaturze pracy płaszcza wewnętrznego w zakresie – 196oC/+50oC 
(+- 4%);

· temperaturze pracy płaszcza zewnętrznego w zakresie – 30oC/+50oC (+- 4%);

· izolacja zbiornika – perlit/próżnia;

· malowaniu w kolorze RAL 9016 wraz z logo Inwestora.

W zakresie planowanej inwestycji dostarczone i zainstalowane zostaną zbiorniki magazynowe. Parownice atmosferyczne służące do zmiany stanu skupienia magazynowanego, skroplonego gazu ziemnego na gazowy, będą miały możliwość osiągnięcia docelowej wydajności stacji LNG na poziomie 1500 Nm3/h gazowej mieszanki, spełniającej wymagania gazu wyskometanowego GZ 50.
W zakresie parownic produktowych dostarczone zostaną:

· cztery parownice produktowe LNG, o następujących głównych parametrach pracy - wydajność 1500 Nm3/h, każda para parownic zgodnie ze specyfikacją pracy producenta. 

Stacja redukcyjno-pomiarowa wykonana zostanie w jednym kontenerze, o wymiarach ok, 2,2 x 4 m, wewnątrz kontenera znajdować będą się:
· układ redukcyjny dwuciągowy oraz wymagana armatura odcinająco – zabezpieczającą,
· układ pomiarowy w układzie U1 z obejściem i przelicznikiem objętości,
· kotłownia gazu oraz  instalacja paliwowa i glikolowy układ podgrzewania gazu,
· nawanialnia kontaktowa.
Stacja redukcyjna zoptymalizowana będzie do pracy z parownicami atmosferycznymi LNG. 

Ciśnienie wyjściowe gazu ze stacji, będzie wynosić ok. 2,5 bar, stacja LNG będzie wyposażona w system automatycznego odcięcia fazy ciekłej, oparty o elektryczny zawór na armaturze zbiornika oraz układ GAZEX. 
Stacja LNG będzie wyposażona w układ telemetrii wraz z opomiarowaniem:
· poziomu napełnienia zbiornika,
· temperatury gazu na wlocie za parownicami,
· temperatury gazu na wylocie za stacją redukcyjną,
· ciśnienia gazu na wlocie do stacji redukcyjnej,
· ciśnienia gazu na wylocie ze stacji redukcyjnej,
· przepływu gazu.
Instalacja sama w sobie nie powoduje żadnych emisji szkodliwych substancji, nadmiernego hałasu, drgań czy innych niepożądanych skutków dla otaczającej przyrody. Ponadto, magazynowany, a następnie przesyłany i spalany gaz ziemny LNG  uchodzi za najbardziej ekologiczne paliwo z dostępnych surowców kopalnych. Tym samym realizacja planowanej inwestycji powinna przyczynić się do poprawy oddziaływania na środowisko pod względem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz emisji hałasu. Planowana w wariancie realizacyjnym inwestycja, prowadzona będzie z zastosowaniem nowoczesnej technologii i pozwoli na zminimalizowanie wytwarzanych zanieczyszczeń oraz jednocześnie na dotrzymanie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska. 

Przyjęte rozwiązania techniczno-technologiczne:

· realizacja inwestycji będzie zgodna z wymaganiami ochrony środowiska wodnego,

· dotrzymanie standardów akustycznych na najbliższych terenach podlegających ochronie akustycznej,

· brak wytwarzania odpadów,

· odprowadzanie wód opadowych z zachowaniem interesów osób trzecich 
i ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.

PAGE  
Strona 70 z 70

